Схема

теплоснабжения муниципального образования ПРЕДИВИНСКИЙ сельсовет большемуртинского МУНИЦИПАЛЬНОГО  района Красноярского края

Предивинск 2025 год

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Оглавление………………………………………………..…………,…………3

Введение………………………………………………………..………………4

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования Предивинский сельсовет Большемуртинского  района……...............................................................................................…………5

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы  тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей……….…8

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя………..10

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального образования Предивинский сельсовет ………………..…10

Раздел 5.Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии…….10

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей…………………………………………………………………………..…..12

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения ..…13

Раздел 8. Перспективные топливные балансы……………………………. ..…14

РАЗДЕЛ 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию………………………………..…….....14

РАЗДЕЛ 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации………………………………………………………………..………14

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии…………………………………………………………………14

РАЗДЕЛ 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям……………………….15

РАЗДЕЛ 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения…………………………………………………………15          Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения" содержит существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа. Указанные значения определены в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения…………………………………………………………………..15

Раздел 15.  Ценовые (тарифные) последствия" содержит результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с положениями пункта 81 настоящего документа. В ценовых зонах теплоснабжения указанный раздел содержит результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов деятельности в соответствии с положениями пункта 81 настоящего документа…………………………………………………………………………16

Приложение:

- Схема тепловых сетей от котельной

- Температурный график котельной

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 10 лет, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Объем и состав проекта соответствует «Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения» введенных в действие в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154. При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Предивинский  сельсовет  является:

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Приказ об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения.

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения        от 29 декабря 2012 г.

Краткая характеристика муниципального образования  Предивинского сельсовет

Муниципальное образование Предивинский сельсовет  расположено на правом берегу Енисея. Поселок образован в 1932 году. Со всех сторон муниципальное образование окружено лесными массивами. Наиболее распространенны: сосна, пихта, береза, ель и т.д.  Климат характеризуется резкой континентальностью, резкими колебаниями температур от зимы к лету и даже в течение суток. Первые заморозки наступают в сентябре месяце, последние в июне. Глубина промерзания доходит почти до 1,5 метров, при снежном покрове в пределах 50-ти сантиметров. Устойчивый снежный покров образуется в начале ноября.

До краевого центра – г. Красноярска – 152 км., до райцентра Большая Мурта - 44 км.

В Муниципальное образование Предивинский сельсовет входят                   4 населенных пункта (Предивинск, Козьмо-Демьяновка, Покровка, Троицкое), 832 двора с населением 869 человек. Самое крупное - Предивинск – поселок городского типа, где проживает  805 человек. Расстояние от п. Предивинск до  д. К - Демьяновка 14 км, д. Троицкое 17 км, д. Покровка 20 км

Число дней со снежным покровом 165 дней.

Вечномерзлых грунтов в районе нет. Гололед в районе отмечается не ежегодно, число дней с изморозью от 30 до 30, мокрым снегом от 10 до 20. Максимальный диаметр отложений на проводах гололеда менее 10 мм, изморози до 20 мм.

Краткая характеристика теплоснабжения жилой и общественной застройки  муниципального образования Предивинский сельсовет

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Предивинского сельсовета  осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы  печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные  предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Предивинского сельсовета осуществляет АО «КрасЭКо».

АО «КрасЭКо»  расположен по адресу: 660049, Красноярский край, город Красноярск, Мира проспект, дом 10, пом. 55

Почтовый адрес:

660049, Красноярский край, город Красноярск, Мира проспект, дом 10, пом. 55

Телефон приёмной:

+7 (391) 228-62-07

+7 (391) 228-62-24

E-mail: mail@kraseco24.ru

Перечень муниципальных котельных муниципального образования Предивинский сельсовет

В настоящее время в Предивинском сельсовете  функционируют   две котельных в основном, работающая на твердом топливе. Котельные обеспечивают подачу тепла населению, объектам социально культурного назначения  на нужды отопления, ГВС и вентиляции. Котельные  оборудованы  водогрейными котлами с топками с ручной подачей топлива.

В качестве источника теплоснабжения в Предивинском сельсовете используются  котельные  на привозном топливе  для групп потребителей. Котельные  располагаются  на территории  объектов общественного назначения, среди жилых кварталов.

Перечень муниципальных котельных Предивинского сельсовета приведен в                    таблице № 1.1

Перечень котельных

Таблица 1.1

| № | Принадлежность, наименование. | Адрес котельной | Вид топлива (уголь, дизтопливо, мазут) | Тип и количество котлов, характеристика теплоносителя (температура, давление) | Установ. мощность котлооборудования (Гкал/ч) ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Предивинск (школа)» | п.Предивинск ул.Молокова зд. 24 «а» | Уголь | 1 котел КВр-0,8 1 котел КВр-1,16 | 0,8 1,0 |
| 2 | Котельная «Предивинск (больница)» | п.Предивинск ул.Гастелло 13 «а) | Уголь | 1 котел КВр-0,5 1 котел КВр-1,28 КБ | 0,43 1,1 |
|  | Итого |  |  |  | 3,33 |

Теплоснабжение производственных  объектов предприятий  и организаций осуществляется от собственных котельных и  электрокотельных, размещенных на территории предприятий и организаций.

Реестр тепловых сетей муниципальных котельных                                    Предивинского сельсовета

В настоящее время в муниципальном образовании Предивинский  сельсовет   в с. Предивинск действуют разводящие тепловые сети от существующих источников тепла. Водяные тепловые сети выполнены двухтрубными, циркуляционными сетями. Теплоноситель – вода с параметрами  80-55ºС. Диаметры существующих тепловых сетей составляют Ø32-Ø108 мм. Система теплоснабжения - открытая, горячего водоснабжения – зависимая. Материал трубопроводов – сталь. Общая длина магистральных тепловых сетей ( в двухтрубном исчислении ) 1,299 км.

Тип прокладки трубопроводов тепловой сети – канальный , в непроходных железобетонных каналах. Теплоизоляционный материал – минераловатные маты. Год ввода в эксплуатацию 1982г. Год последнего капитального ремонта – 2012 – 2019г.г. По данным эксплуатирующей организации степень износа тепловых сетей удовлетворительная и составляет в среднем 54,75%. Износ тепловых сетей 530 м составляет – 90%.

Таблица 1.2

| № п/п | Котельная | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки |  | Обслуживающая организация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |  |
| Муниципальное образование Предивинский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Школа» п.Предивинск ул.Молокова 13 | 1 063 | - | 1 063 | АО «КрасЭКо» |  |
|  | Котельная «Больница» п.Предивинск ул.Гастелло 13 | 236 |  | 236 | АО «КрасЭКо» |  |
|  | Итого | 1 299 | - | 1 299 |  |  |

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования Предивинский сельсовет Большемуртинского муниципального района.

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

Перспективные показатели теплопотребления жилого фонда и объектов социальной сферы на период до 2036 года.

Информация о прогнозах приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии отсутствует.

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Перспективные показатели теплопотребления жилого фонда и объектов социальной сферы на период до 2036 года.

Информация о прогнозах приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии отсутствует.

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления, потребителям и по каждой котельной представлены в следующей таблице 1.1:

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование котельной | Потребители | Годовая выработка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) | Теплоноситель (м3) |
| 1 | Котельная «Школа» п.Предивинск ул.Молокова 13 | Бюджетные учреждения |  |  |
|  |  | Население |  |  |
|  |  | Прочие организации |  |  |
|  |  | Собственное потребление |  |  |
|  |  | Итого |  |  |
| 2 | Котельная «Больница» п.Предивинск ул.Гастелло 13 | Бюджетные учреждения |  |  |
|  |  | Население |  |  |
|  |  | Прочие организации |  |  |
|  |  | Собственное потребление |  |  |
|  |  | Итого |  |  |
|  | Всего | Бюджетные учреждения |  |  |
|  |  | Население |  |  |
|  |  | Прочие организации |  |  |
|  |  | Собственное потребление |  |  |
|  |  | Всего | 1 327 |  |

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в установленных границах территории муниципального образования Предивинский сельсовет приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5

| № | Тепловая нагрузка | Потребление , Гкал. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2033 | 2034-2036 |
| 1 | Бюджетные учреждения | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 1 125,0 | 1 125,0 |
| 2 | Население | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Прочие организации | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Собственное потребление | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 1 125,0 | 1 125,0 |

Информация о приросте объемов потребления тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах, на  территории муниципального образования Предивинский сельсовет на момент актуализации схемы теплоснабжения отсутствует.

1.4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по муниципальному образованию Предивинский сельсовет.

На момент актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Предивинский сельсовет информация о существующих величинах средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления отсутствует.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы  тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года No 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого, подключение

теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. В настоящее время Федеральный закон от 27.07.2010 No190-ФЗ «О теплоснабжении» не предусматривает Методику либо Порядок определения радиуса эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселке с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отражено в Таблице 2.1

Таблица 2.1

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток |  |  | на юг | на запад |  |
| Котельная «Школа» |  |  |  |  |  |  |
| Гараж | - |  |  | Ул.Молокова, Д.Сад | - |  |
| Котельная «Больницаа» |  |  |  |  |  |  |

Учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории  муниципального поселения                              с. Предивинск с 15.09.2013 года осуществляет АО «Красноярская региональная энергетическая  компания» (АО «КрасЭКо). АО «КрасЭКо» является  теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования.

Модернизация системы теплоснабжения  муниципального поселения с. Предивинск не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки  предлагается осуществить от существующих и автономных источников тепла.

Горячее водоснабжение предлагается осуществлять от электро-водонагревателей.

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как  правилами землепользования и застройки муниципального образования Предивинский сельсовет Большемуртинского района не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.3.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии представлены в таблице 2.2;

Таблица 2.2

| Источники тепловой энергии | Существующее значение установленной тепловой мощности , Гкал/час |  | Перспективные значения установленной тепловой мощности , Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Предивинский сельсовет |  |  |  |
| Котельная «Школа» п.Предивинск ул.Молокова 13 | 1,8 | 1,8 |  |
| Котельная «Больница» п.Предивинск ул.Гастелло 13 | 0,258 | 0,258 |  |
| Итого |  |  |  |

2.3.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование  установленной  тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Существующие технические ограничения на использование установленной тепловой мощности определить не представляется возможным, в связи с тем, что по мере необходимости ограничения накладываются надзорным органом.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

Из сведений ,  представленных в таблице 1.5 видно, что суммарная нагрузка в течении расчетного срока не увеличивается. Подключение новых потребителей не планируется.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

На котельных имеются установки дозированного комплексоната для реагентной – комплексонатной водоподготовки подпиточной и сетевой воды водогрейных котлов и систем теплоснабжения.

Таблица 3.1

| Технические данные и характеристики | Величина параметра |
| --- | --- |
| - Потребляемая мощность , Вт, не более | 50 |
| - Питание от сети 50 Гц, В | 220+10%.....220-15% |
| - Габаритные размеры , мм, не более | 610х660х1200 |
| - Масса, кг, не более | 50 |

УДК  совместима с приборами учета расхода жидкостей различных конструкций:

- водомеры вихревые и турбинные с выходным импульсным сигналом

- расходомеры ультразвуковые

- расходомеры электромагнитные

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального образования Предивинский сельсовет.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что правилами землепользования и застройки муниципального образования Предивинский сельсовет Большемуртинского не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

5.1.Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Учитывая, что программой комплексного развития муниципального образования «Большемуртинский район» на 2024-2034 г.г.  не предусмотрено строительство и реконструкция источников тепловой энергии, перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Котельные муниципального образования Предивинский сельсовет функционирует только в режиме выработки тепловой энергии. Следовательно, графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусмотрены.

5.3. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

В соответствии программой комплексного развития, меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены на период 2026-2036 г.г. Переход на комбинированную выработку электрической и тепловой энергии экономически не целесообразен.

5.4. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

Согласно п. 5.3 меры по переводу котельной, размещенной в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы  не предусматриваются.

5.5.  Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

Учитывая, что правилами землепользования и застройки муниципального образования Предивинский сельсовет Большемуртинского района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

Таблица 5.1

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное поселение Предивинский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная «Школа» | КВр-0,8 КВр-1,16 | 1 1 | 2020 2017 | 1,8 | 0,22028 |
|  | Итого: |  | 2 |  | 1,8 | 0,22028 |

Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии является не целесообразно, по причине удаленности источников тепловой энергии друг относительно друга и значительного износа котлового и вспомогательного оборудования.

Подключение новых потребителей (объектов капитального строительства) тепловой энергии к существующим сетям будет осуществляться в пределах установленной мощности котельной.

5.6.Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источников тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Температурный график котельных с. Предивинск см.приложение.

5.7.Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

Таблица 5.2

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной установке тепловой мощности (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование Предивинский сельсовет |  |  |  |
| 1 | Котельная «Школа» | 1,8 | 1,8 | Предложения по перспективной тепловой мощности могут быть рассчитаны в дальнейшем |
|  | Итого: | 1,8 | 1,8 |  |

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей.

6.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Предивинский сельсовет Большемуртинского  района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения , поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

6.2.Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Предивинский сельсовет Большемуртинского  района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения , поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

6.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом муниципального образования Предивинский сельсовет Большемуртинского  района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения , поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

6.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

6.5. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование объекта | Срок реализации, годы | Итого затраты, руб. без НДС | Затраты, руб. без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Модернизация тепловых сетей от котельной «Школа» в п. Предивинск с установкой дросселирующих устройств, ограничивающих проходное сечение участков тепловых сетей с целью повышения эффективности теплоснабжения наиболее удаленных от источника тепловой энергии потребителей | Сооружение - наружные сети теплоснабжения от школьной котельной по ул. Молокова п. Предивинск | 2026 | 400 000 | 400 000 | - |
| ИТОГО |  |  | 2026 | 400 000 | 400 000 | - |

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На момент актуализации схемы теплоснабжения, горячее водоснабжение в муниципальном образовании Предивинский сельсовет  отсутствует.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах муниципального образования  по видам основного, резервного и аварийного топлива сведены в таблицу 8.1.

Таблица 8.1

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное поселение Предивинский сельсовет |  |  |  |  |
| Котельная «Школа» | Уголь | 272,8 | Уголь | Уголь |
| Итого |  | 272,8 |  |  |

РАЗДЕЛ 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Учитывая, что правилами землепользования и застройки муниципального образования Предивинский сельсовет Большемуртинского района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселка  инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию не планируются.

РАЗДЕЛ 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории муниципального поселения Предивинский сельсовет Большемуртинского района  осуществляет АО «КрасЭКо».

В качестве единой теплоснабжающей организации  предлагается определить АО «КрасЭКо».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации АО «КрасЭКо» охватывает большую часть территории муниципального образования Предивинский сельсовет с центральным отоплением.

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Распределения(перераспределения) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии не предусмотрено:

Таблица 9.1

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование Предивинский сельсовет |  |  |
| 1 | Котельная «Школа» | 1,8 | 0,22028 |
|  | Итого: | 1,8 | 0,22028 |

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

РАЗДЕЛ 12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет АО «Красноярская Региональная Энергетическая Компания» бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) должно осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

На 01.04.2025 участков бесхозяйных тепловых сетей в муниципальном образовании Предивинский сельсовет  не выявлено.

РАЗДЕЛ 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения.

Учитывая, что правилами землепользования и застройки муниципального образования  Предивинский сельсовет Большемуртинского района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения в с. Предивинск и в связи с отсутствием газоснабжения синхронизация схемы теплоснабжения не предусмотрена.

Раздел 14. «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения" содержит существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа. Указанные значения определены в главе 13 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения.

Учитывая, что правилами землепользования и застройки муниципального образования  Предивинский сельсовет Большемуртинского района не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения в с. Предивинск  в связи с чем индикаторы развития систем теплоснабжения поселения не разрабатываются.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия" содержит результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя, осуществленных в соответствии с положениями пункта 81 настоящего документа. В ценовых зонах теплоснабжения указанный раздел содержит результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов деятельности в соответствии с положениями пункта 81 настоящего документа.

Тарифы теплоснабжающих организаций.

Таблица 15.1

|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный КРЭК Красноярского края с учетом передачи (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Тепловая энергия |  |  |
| 1. | АО « КрасЭКо» | с 01.01.2025 по 30.06.2025 5 911,24 с 01.07.2025 по 31.12.2025 6 797,92 |

Оценка надежности теплоснабжения

С целью сохранения и повышения надежности системы теплоснабжения на тепловых сетях рекомендованы следующие мероприятия:

- произвести полную инвентаризацию всего оборудования и тепловых сетей, находящихся в ведении АО «Красноярской Региональной Энергетической Компании». Базы данных системы должны содержать полную информацию о каждом участке тепловых сетей - год строительства и последнего капитального ремонта, рабочие режимы (температура, давление), способ прокладки, сведения о материале труб и тепловой изоляции, даты и характер повреждений, способ их устранения, а также результаты диагностики с информацией об остаточно ресурсе каждого участка;

- взаимодействие поставщиков тепловой энергии и их потребителей;

- принять меры по проведению противокоррозионной защиты;

- пристальное внимание уделять предварительной подготовке трубопроводов, которые используются при проведении аварийного ремонта, должны иметь

согласно требованиям СНиП 41-02-2003 противокоррозионное покрытие, нанесенное в заводских условиях, в соответствии с требованиями технических условий и проектной документации;

- после проведения диагностики необходимо заменить изношенные трубопроводы, изолированные минеральной ватой на изолированные трубопроводы выполненные по современной технологии.

Скорректировать подход к планированию и проведению планово предупредительных ремонтов на тепловых сетях.

Классификация повреждений в системах теплоснабжения регламентируется МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» (утверждены приказом Госстроя России от 20.08.01 №191). Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данного документа и местных условий.

Подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону проводится в соответствии с МДК 4-01.200 . Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежной и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок необходимо ежегодно составлять планы. Количество необходимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитывать при составлении планов ремонтов тепловых сетей.

В процессе эксплуатации уделять особое внимание требованиям нормативных документов, что существенно уменьшит число отказов в отопительный период.

Примечание:

Замечания и предложения по проекту схемы теплоснабжения предоставляются по адресу: 663060, Красноярский край, Большемуртинский район, пгт.Большая Мурта, ул.Кирова, 8, каб.6.